國立勤益科技大學103年度第3次能源管理委員會會議紀錄

時    間：103年11月25日下午2時10分

地    點：行政大樓3樓會議室

主    席：李副校長鴻濤                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，節能議題越來越重要，需全校師生共同與持續努力，請各位委員針對本校節能議題提供具體可行建議，以做為本校節能改善依據，期能有效降低本校用水、電、油量，達成政府節能減碳政策目標。

貳、全校能源使用情形

一、用電情形：本校103年9至11月份用電量較102年度同期增加 7萬餘度( +2.28% )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 | 與去年同 | 超約電費 | 電費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 期比較 | (元) | (元) | 期比較 |
| 102-09月 | 1,003,200 |  | 0 | 3,566,847 |  |
| 102-10月 | 1,116,000 |  | 0 | 3,878,945 |  |
| 102-11月 | 1,133,600 |  | 0 | 3,527,023 |  |
| 小計 | 3,252,800 |  | 0 | 10,972,815 |  |
| 103-09月 | 1,007,200 | 4,000 | 0 | 3,841,345 | 274,498 |
| 103-10月 | 1,221,600 | 105,600 | 0 | 4,598,722 | 719,777 |
| 103-11月 | 1,098,400 | -35,200 | 0 | 3,439,365 | -87,658 |
| 小計 | 3,327,200 | 74,400 | 0 | 11,879,432 | 906,617 |

二、用水情形：本校103年9至11月份用水量較102年度同期減少1,981度( -11.47％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 | 與 去 年 | 水費總額 | 與去年同 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 同期比較 | (元) | 期比較 |  |
| 102-09月 | 5,493 |  | 70,335 |  |  |
| 102-10月 | 5,115 |  | 65,554 |  |  |
| 102-11月 | 6,665 |  | 85,161 |  |  |
| 小計 | 17,273 |  | 221,050 |  |  |
| 103-09月 | 3,638 | -1,855 | 46,870 | -23,465 |  |
| 103-10月 | 4,831 | -284 | 61,961 | -3,593 |  |
| 103-11月 | 6,823 | 158 | 87,160 | 1,999 |  |
| 小計 | 15,292 | -1,981 | 195,991 | -25,059 |  |

三、用油情形：本校103年8至10月份用油量較102年度同期增加107.86公升(+ 11.37％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用油量 | 與 去 年 | 油費總額 | 與去年同 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (公升) | 同期比較 | (元) | 期比較 |  |
| 102-08月 | 248.40 |  | 13,344 |  |  |
| 102-09月 | 343.51 |  | 24,911 |  |  |
| 102-10月 | 356.47 |  | 13,912 |  |  |
| 小計 | 948.38 |  | 52,167 |  |  |
| 103-08月 | 360.90 | 112.50 | 10,940 | -2,404 |  |
| 103-09月 | 295.19 | -48.32 | 19,127 | -5,784 |  |
| 103-10月 | 400.15 | 43.68 | 14,260 | 348 |  |
| 小計 | 1,056.24 | 107.86 | 44,327 | -7,840 |  |

四、省紙情形：本校實施電子公文辦理情形如下表：

| 區分 | 行政院「電子公文節能減紙續階方案」規定比例(%) | 本校執行情形 (%) |
| --- | --- | --- |
| 實施公文線上簽核機關比例 | 70 | 81.24 |
| 實際電子收文佔收文總數比率％（實施公文線上簽核比率％） | 45 | 90.58 |
| 實際電子發文佔發文總數比率％（實施公文電子交換比率％） | 70 | 96.62 |
| 實施電子化會議比例 | 無紙化會議室 | 30 | 24 |
|  | 其他場地 |  | 115 |

五、「四省專案」：本校103年1至11月份用電、水、油量較102年度同期分別增加 84.2萬餘度( +8.01% )、5,700餘度( +9.73% )、200餘公升( +6.07% )，詳細資料如下表：

| 1－11月 | 102 （度or公升） | 103年 （度or公升） | 差異 （度or公升） | 差率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電（度） | 10,520,400 | 11,362,680 | +842,280 | +8.01% |
| 用水（度） | 59,461 | 65,244 | +5,783 | +9.73% |
| 用油（公升） 1－10月 | 3,508.01 | 3,721.03 | +213.02 | +6.07% |

【補充說明】

- 勤益學舍啟用：本校勤益學舍於102年9月落成啟用，總樓地板面積為18985.32平方公尺，預估每年耗電量1,100,000度，本(103)年1-10月累積767,455度。

- 因配合勤益學舍啟用及全校總樓地板面積增加，全校契約容量自原3270kw改為目前3544kw。

- 本校於102年獲教育部選為「發展典範科技大學」計畫獎勵，成立產學營運總中心下設置「工具機技術服務中心」及「綠能科技技術服務中心」，並於103學年度成立「試量產測試中心」與「產品設計中心」，亦規劃成立「精密機械檢測中心」，期透過整合校內既有產業技術相關資源，進行試量產之研發與製程建立，增購多項工具機設備供師生教學研究使用。

- 本校103年1-10月全校各會議室共舉辦1275場次會議，較去（102）年同期1098場次增加177場次，本(103)年1-10月累積141,600度。

- 綜上，本校103年1至11月份用電較102年度同期增加 842,280度，扣除勤益學舍（767,455度）及會議室（141,600度）用電，節電-66,775度。

- 本校勤益學舍103年3-10月累積用水14,327度（103年全校3-10月47,401度；102年全校3-10月46,770度），若扣除勤益學舍用水，本校本（103）年3-10月用水為負成長（-13,696度，節水29.28％）。

- 本校執行「典範科技大學」第二階段計畫，需至各合約廠商進行參訪，故公務車派車頻率資加，致用油量增加。

六、本校獲選經濟部能源局「103年度服務業能源管理系統示範推廣輔導計畫」之能源管理系統示範輔導，業由顧問公司（科建顧問）完成本校建置能源管理系統( ISO50001 )輔導，並經國際標準組織（ISO）驗證單位（SGS公司）於10月28、29二日至本校實施驗證作業，日前已接獲通知：本校已通過驗證。經濟部能源局委辦單位（綠色生產力基金會）預定於本（11）月28日舉行成果發表會，邀請本校派員參加。

參、上次會議執行情形

案    號：1030201

案    由：有關訂定本校「能源政策」案，提請討論

決    議：「能源政策」條文中之「我們」修正為「並」，餘照案通過。

執行情形：本案經  校長親自簽署後，於103年09月02日以勤益科大總字第1031200350號函發本校各一級單位知照。

肆、提案討論：

案    號：1030301

案    由：有關本校「機械工程館照明燈具改善」案，提請討論。

說    明：

一、本校獲選經濟部能源局「103年度服務業能源管理系統示範推廣輔導計畫」之能源管理系統示範輔導建置能源管理系統( ISO50001 )，委由綠色生產力基金會至本校實施節能設備量測，並提出節能建議報告做為本校改善參考。

二、依綠基會之改善措施效益評估表中照明部分改善建議包含：1.青永館照明改善案【節能率：22.7 ％、改善費用：123.8萬元、回收年限：6.5年】；2.機械工程館照明改善案【節能率：33.87％、改善費用：60.2萬元、回收年限：2.9年】；3.圖書資訊館照明改善案【節能率：17.8 ％、改善費用：336.3 萬元、回收年限：4.8 年】。

三、其中「機械工程館照明改善案」之節能率、改善費用、回收年限皆優於其他改善案，且經效益評估後：汰換為電子式安定器配合T5燈管之高效率燈具照明，預期改善效益約可抑低尖峰用電約13.6kW，全年約可減少用電度數65,457kWh，節省電費約20.7萬元/年(以平均電價3.17元/kWh計算)。

辦    法：本案擬提送能源管理委員會審議後，簽請核撥專案經費，辦理改善。

決    議：本案各項節能改善案，執行期程依序為：(1)機械工程館照明改善案；(2)青永館照明改善案；(3)圖書資訊館照明改善案，請承辦單位簽請申請專案經費依序辦理改善。

伍、臨時動議：無。

陸、散會。

改  善  措  施  建  議  表

| 系統別 | 照明系統 | □節能效益顯著 | 提案人 | 蔣 徳 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 節能編碼 | 10803 | 改善措施 | 使用高效率燈具 |
| 本項耗能量 | 預 計 年 節 能 效 益 | 本項 節能率 | 其他 效益 | 投資費用 | 回收 年限 |
| 電能 | 熱能 | 直(間)接省電 | 直(間)接省熱 |  |  |  |  |
| (kWh/年) | (kLOE/年) | (kWh/年) | (萬元/年) | (kLOE/年) | (萬元/年) | (％) | (萬元/年) | (萬元) | (年) |
| 193252 |  | 65457 | 20.7 |  |  | 33.87 |  | 60.2 | 2.9 |
| 一、現況說明 1.目前 貴單位機械館大樓照明燈具部分使用T9傳統鐵磁式安定器日光燈具，經 貴單位協助配合現場調查，提供燈具型式、數量、全年使用時數、使用率等資料（詳見附件8-2-2所示）。 2.改善前照明用電度數：193,252 kWh/年（如附件8-2-2）。 二、改善方案 1.建議採用逐步汰舊換新方式，採電子式安定器日光燈具配合T5型燈管，可減少照明耗能約30~40%以上並降低空調負荷。 2.照度未達CNS標準，可經由汰舊換新後，配合使用三波長燈管，可提高照度至750LUX以上。(註：例如T5型三波長日光燈管28W其輸出流明數為2,900Lm，而普通省電型40W日光燈管其輸出流明數為2,800Lm，耗電減少，增加流明輸出。)電子式安定器其優點如下： (1)瞬間起動免用起動器 (2)功率因數98%以上 (3)諧波失真20%以下 (4)燈管不閃爍，保護視力 (5)適用0～55℃以下，濕度98%(Ta=25℃)以下之環境 (6)安定器溫度低，可減少空調負載 (7)燈管壽命增長(須配合高頻燈管使用) (8)可聽雜音低(噪音) 3. T5燈管之優點： (1) 超高發光效率。 (2) 使用壽命長。 (3) 光衰較低，無頻閃。 (4) 演色性佳，提升照明品質。 (5) 減少環境污染。 (6) T5燈管直徑約小於T8燈管40%左右，且長度亦略短於T8燈管，也因此T5型螢光燈管無法直接應用於原有的燈座及安定器。在應用方面，由於T5燈管與T8燈管的長度及管徑不同，因此在替換原有燈管時，需將整個燈具替換成T5系統，消費者所需支付的成本也相對較高，現階段T5燈管主要是應用於新的建築物及照明改善工程。螢光燈管光效率與壽命比較如下表: 螢光燈管光效率與壽命比較表 光源 性能 三波長T8 T5 光效率(Lm/W) 85 104 壽命(hr) 8,000 16,000 三、預期效益 1.預期效益： 若上述改善建議，汰換為電子式安定器配合T5燈管之高效率燈具照明，預期改善效益（如附件8-2-2）約可抑低尖峰用電約13.6kW，全年約可減少用電度數65,457kWh，節省電費約20.7萬元/年(以平均電價3.17元/kWh計算)。 2.投資費用： 汰換為電子式安定器配合T5燈管之高效率燈具，費用約需60.2萬元 (實際投資費用，依廠商報價為準)。 3.回收年限： 60.2萬元 ÷20.7萬元/年 ≒2.9年 4.減碳效益： 推估改善後每年可減少溫室氣體排放約公噸 CO2e： 65,457kWh/年×0.532 kg/年=34.8公噸 CO2e/年 |

# Text boxes

附件1