國立勤益科技大學103年度第1次能源管理委員會會議紀錄

時    間：103年05月26日上午10時10分

地    點：行政大樓3樓會議室

主    席：李副校長鴻濤                                      記 錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞

各位同仁大家好，感謝各位委員參加本次會議，節能議題越來越重視，需全校師生共同請持續努力，請各位委員提供具體可行節能措施，期能降低本校用水、電、油量。

貳、全校能源使用情形

一、用電情形：本校103年2至4月份用電量較102年度同期減少 4萬餘度( -2.05% )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用電量 | 與去年同 | 超約電費 | 電費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 期比較 | (元) | (元) | 期比較 |
| 102-02月 | 788,800 |  | 0 | 2,285,628 |  |
| 102-03月 | 528,000 |  | 0 | 1,660,162 |  |
| 102-04月 | 837,600 |  | 0 | 2,449,561 |  |
| 小計 | 2,154,400 |  | 0 | 6,395,351 |  |
| 102-02月 | 659,815 | -128,985 | 0 | 2,180,293 | -105,335 |
| 102-03月 | 574,400 | +46,400 | 0 | 1,971,183 | ＋311,021 |
| 102-04月 | 876,000 | +38,400 | 0 | 2,785,542 | ＋335,891 |
| 小計 | 2,110,215 | -44,185 | 0 | 6,936,928 | ＋541,577 |

二、用水情形：本校103年2至4月份用水量較102年度同期增加3,537度( +26.20％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用水量 | 與 去 年 | 水費總額 | 與去年同 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (度) | 同期比較 | (元) | 期比較 |
| 102-02月 | 4,182 |  | 53,750 |  |
| 102-03月 | 3,907 |  | 50,272 |  |
| 102-04月 | 5,407 |  | 69,248 |  |
| 小計 | 13,496 |  | 173,270 |  |
| 103-02月 | 6,582 | +2,400 | 84,110 | +30,360 |
| 103-03月 | 3,694 | -213 | 47,578 | -2,694 |
| 103-04月 | 6,757 | +1,350 | 86,325 | +17,077 |
| 小計 | 17,033 | +3,537 | 218,013 | +44,743 |

三、用油情形：本校103年2至4月份用油量較102年度同期減少45.26公升( 4.61％ )，詳細資料如下表：

| 年 度 | 總用油量 (公升) | 與 去 年 同期比較 | 油費總額 (元) | 與去年同 期比較 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-02月 | 324.18 |  | 11,544 |  |
| 102-03月 | 269.36 |  | 9,490 |  |
| 102-04月 | 386.51 |  | 13,344 |  |
| 小計 | 980.05 |  | 34,378 |  |
| 103-02月 | 304.20 | -19.98 | 10,730 | -814 |
| 103-03月 | 317.94 | +48.58 | 11,071 | +1,581 |
| 103-04月 | 312.65 | -73.86 | 10,940 | -2, 404 |
| 小計 | 934.79 | -45.26 | 32,741 | -1,637 |

四、省紙情形：本校103年度截至4月底止，實施電子公文辦理情形如下表：

| 區 分 |  | 行政院「電子公文節能減紙續階方案」規定比例(%) | 本校執行情形 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 實施公文線上簽核機關比例 |  | 70 | 83.52 |
| 實際電子收文佔收文總數比率％（實施公文線上簽核比率％） |  | 45 | 82.13 |
| 實際電子發文佔發文總數比率％（實施公文電子交換比率％） |  | 70 | 97.42 |
| 實施電子化會議比例 | 無紙化會議室 | 30 | 74 |
|  | 其他場地 |  | 21 |

五、「四省專案」：本校102年用電、水、油量較101年度同期分別增加 53萬餘度( +4.89 % )、18,924度( +39.24 % )、減少277公升( -5.5 % )，詳細資料如下：

| 區分 | 用電(度) | 用水(度) | 用油(公升) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101年度 | 10,949,600 | 48,226 | 5,039.5 |  |
| 102年度 | 11,484,800 | 67,150 | 4,762.48 |  |
| 差異 | +535,200 | +18,924 | -277.02 |  |
| 比例(%) | +4.89 | +39.24 | -5.5 |  |

六、本校申請經濟部能源局「103年度服務業能源管理系統示範推廣輔導計畫」之能源管理系統示範輔導，業獲承辦單位(綠色生產力基金會)來函通知：本校獲選。將於本(103)年底前由顧問公司免費輔導本校建置能源管理系統(ISO50001)，預定6月份召開啟始會議。

參、上次會議執行情形

案    號：1020301

案    由：訂定本校「能源查核異常反應表(草案)」案，提請討論。

決    議：照案通過。

執行情形：已以勤益科大總字第1021200390號函發本校各一級單位知照。

案    號：10203A01

案    由：本校會議室空間使用尚未合理，目前規定只要與本校協辦活動，而使用本校場地時即可無償使用，造成學校收入減少，且用電大幅成長之情事，建議本校協辦活動時亦須收取場地使用費用。

決    議：校內各單位使用公共空間時，業管單位須估算該空間用電量，並於簽呈中敘明所需費用，或由使用單位付費。

執行情形：事務組於各單位(含校外)申請使用會議室時，會知環安組於申請表加註用電量，俾供長官核判參考。

肆、提案討論：

案    號：1030101

案    由：本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」( p7~14 )，提請討論。

決    議：

一、本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，前經組成先期審查小組，由鄭總務長文達擔任召集人，邀請工程學院駱院長文傑、電機系趙教授貴祥及冷凍系吳教授友烈擔任審查委員，於本(103)年3月25日召開前述先期審查會議，茲就前述計畫草案提供專業意見，會議記錄如附件1，經彙整委員意見後，修正原計畫草案如附件2。

二、本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，區分為三期共9年預定推動之節能措施，列為計畫內容，區分近程(103~105年)、中程(106~108年)及長程(109~111年)為完成期限。

三、由於新校區環境影響評估作業經行政院環保署審查結論略以：有條件通過，但新校區建築物興建時程尚未確定，故暫未將新校區用電納入本計畫，俟日後新校區建築物興建時程確定後，再行修正本計畫。

辦    法：本案提送能源管理委員會、校務發展委員會審議，簽請  校長核定後實施。

決    議：

一、請承辦單位修正近程之節電部分就責任分區劃分更具體明確，且用電統計能以系所方式呈現。

二、請承辦單位修正近程計畫中(三)空調部分第1項內容，研擬將圖書館藏書部分考慮加裝除濕機以取代空調設備。

三、請承辦單位將審查小組委員意見修正後，再送先期審查小組委員檢視。

四、前述意見修正後通過。

伍、臨時動議：無

陸、主席結論：

請承辦單位統計各大樓之方向指示燈數量後，提出經費需求，辦理燈具汰換事宜。

柒、散會。

國立勤益科技大學節能近程、中程及長程計畫先期審查會議會議紀錄

附件1

時    間：103年03月25日(星期二)上午11時30分

地    點：行政大樓2樓會議室

主    席：鄭總務長文達                                         記  錄：邱明哲

出席人員：如簽到表

- 主席致詞：（略）

- 承辦單位報告

本校節能近程、中程及長程計畫草案，前提送本校102年度第3次能源管理委員會審議，決議略以：請總務長召集本校節能專長老師撰寫本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，俟送本會議審議。準此，故特別邀請校內具節能專長老師召開先期審查會議，提供具體建議，俾使本校節能近程、中程及長程計畫草案，更趨完善、可行。

- 討論議案

案由：審查本校節能近程、中程及長程計畫草案，如附件1。

說明：本校節能近程、中程及長程計畫草案，歷經多次能源管理委員會審查，由於內容不夠具體，經提送本校102年度第3次能源管理委員會審議，決議略以：請總務長召集本校節能專長老師撰寫本校「節能近程、中程及長程計畫(草案)」，爰此召開本次會議審議。

討論：

  - 吳委員友烈意見：

    - 中程計畫中表列課表管理系統，因已有多校建置且節能效率顯著，本人認為應優先建置。

    - 圖書資訊館地下一樓空調系統同時供應自修室及藏書室，因使用時間不同，致無人使用時仍開啟空調之浪費情事。

  - 鄭總務長文達意見：

    - 請承辦單位評估仿間是否有引進自然光源至室內照明設備之可行性，若可行擇定適合場所試行。

    - 勤益學舍為新落成大樓，建議將太陽能發電系統納入進程計畫內。

    - 圖書資訊館目前全棟空調皆由冰水主機供應，為考量整體空調使用效率，擬評估四樓各以上辦公室改採分離式冷氣機之可行性，冰水主機僅供應圖書館B1至3樓空間。

  - 駱院長文傑書面補充意見：

- 中程計畫有關於各研究室及實驗室設置數位電錶，並能及時將各空間及系所的用電資料彙整至能源管理系統，同時在管理上，可仿照北科大所建置的教學單位能源費用交易平台，各教學單位每年有一定的用電電費預算，若用電電費超過預算，可以各單位的業務費向有多餘電費預算的單位交換，透過此平台可公告各單位的用電狀況，並進行電費需求交換。

- 校園路燈及指示燈可逐步更改為具定時及感光型智慧控制照度的LED燈具。

- 建議可仿照雲科大的作法，結合民間的太陽能光電系統業者，開放校園各大樓層頂面積或新校區空曠地區，並可將其面積出租給業者，設置太陽能發電系統，業者可將發電電力賣給台電或將電力饋入電網提供校園尖鋒負載所需，亦可因此降低校園的契約容量。

- 建議在新校區的停車場車棚設置太陽能發電系統，同時於停車場設置儲電系統及充電站，以供應未來校區移動所使用的電動車交通所需電力。

- 能源管理系統除搜集各單位的空間，設備的用電資訊與狀況外，亦應規劃在逐年降契約容量的條件下，由管理系統規劃用電設備卸載的功能，並建立用電設備逐步卸載的排榜順序，以避免超約並可逐年改善降低契約容量。

- 學生宿舍各房間的電能使用應建立在儲值使用系統，於每學期每位學生入住時提供一定額度的使用容量，使用超過儲值的學生可在向學校付費進行儲值。儲值卡尚有多餘的儲值亦可於下學期扣減其住宿費用。

- 學生用電儲值卡系統可結合管理學院與體育室配合正在進行跑步機與腳踏車的發電系統，學生可在該系統進行儲值。

- 對於高耗能的圖資大樓，應深入檢討目前冷氣供應的分配計設，建議於送風區末端各分區設置VAV BOX，可依區域所設定的條件供應適當的風量，另外在許多不需供應冷氣的空間亦可減少到最低的送風量。部分獨立的區域可考慮使用裝設空調系統。

- 中程與長程計畫中應列出每項提出的作法，預期可達成的節能率為多少，同時提出更具企圖心的節能目標。目前所訂的節能率似乎比較保守。

- 學生宿舍的空調機亦應設計白天定時停機的機制，學生若要再使用須再人工Reset，以避免白天人不在宿舍而整天開機。

- 可設置電腦使用Power line系統，透過能源管理系統可得知每個IP的電腦已經停止運作多少時間，並發出提醒訊息，甚至可從遠端強制進行關機。

- 未來所設置的數位電錶可將用電資訊上傳至雲端系統，各單位各戶可透過手機及時瞭解用電狀況及用電使用額度，甚至可從遠端即可控制系統的卸載。

- 應在導入各項節能措施後，不斷評估與修正契約容量，以節省電費花費。

- 在各大樓空間舉辦各項活動時，應對主辦單位提出用電費用的支出補貼，同時依不同時段作區分，鼓勵部份活動偏離峰時段進行，以減少電費支出。

決議：

- 本案另邀請工程學院駱院長文傑與電機系趙教授貴祥二位專家與會，因二位另有要公，已將紙本及電子檔分別寄送二位教授審查。

- 本案收集各委員意見彙整後，送能源管理委員會審議。

- 臨時動議：無

- 散會。

國立勤益科技大學節能近程、中程及長程計畫(草案)

附件2

壹、依據

一、行政院98年12月16日院臺經字第0980077778號函核定修正之「政府機關及學校全面節能減碳措施」。

二、經濟部100年6月3日經授能字第10000073760號函頒「政府機關及學校『四省專案』計畫」。

三、行政院102年5月22日院授研檔(資)字第1020008153號函頒「電子公文節能減紙續階方案」。

貳、目的

由於校內各大樓用電設備與日俱增，用電量亦大幅增加，為落實節約能源，消極面除適度改善硬體，選用節能電器外，積極面應從管理著手，有效管控各大樓用電，雙管齊下才能具體落實節約能源政策。為使本校各單位能夠配合節能政策，特訂定「國立勤益科技大學節能近程、中程及長程計畫」(以下簡稱本計畫)，以為執行之依據。

參、計畫執行總體目標

一、總體四省目標：

(一)每年用電量、用油量及用水量以負成長為原則，其中用電量、用油量及用水量以96年為基準年，並分別以至104年總體節約用電、節約用油及節約用水10%為目標。

(二)配合行政院核定之「電子公文節能減紙推動方案」，101年中央執行單位（學校除外）公文線上簽核績效指標為30%，另訂定公文線上簽核績效指標之積極目標，於104年達40%。

二、個別執行單位四省目標：

(一)節約用電目標：執行單位每年用電量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用電目標。其中執行單位之用電指標（以下簡稱EUI）高於同類型機關學校EUI基準值（以下簡稱基準值）者，應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至基準值。

(二)節約用油目標：執行單位每年用油量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用油目標。

(三)節約用水目標：執行單位每年用水量以較前一年減少2%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用水目標。

(四)節約用紙目標：執行單位應擴大實施公文電子化處理及逐年減少採購公文用紙及影印用紙之數量，其中屬行政院核定之「電子公文節能減紙推動方案」實施範圍者，除應於101年底完成建置公文線上簽核系統外，以「電子公文節能減紙推動方案」之公文線上簽核績效指標101年達30%，104年達40%為目標，並逐年檢討。

肆、本校計畫目標

一、配合政府節能減碳政策，有效落實節約能源，以民國96年度為標準，逐年降低用電量2%為目標。

二、針對老舊設備或設施，檢討其耗能情形，定期汰換成高效率、低耗能設備。

三、新購電氣設備應選擇具環保標章或節能標章之產品。

四、針對全校電氣設備用電情形，進行監視與管控。

五、加強全校師生節能減碳宣導。

伍、本校耗能設備概況

一、本校中央空調冰水機資料明細表

| 大樓名稱 | 冰水機位置 | 冰水機容量(Kcal/h) | 啟用年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程館 | B1F | 362,880 | 92 |
| 創新研發 | 4F | 74,892 | 100 |
| 國秀樓 | 7F | 364,000 | 91 |
|  | RF | 362,854 | 100 |
| 青永館 | B1F | 265,600 | 89 |
|  | B1F | 938,865 | 96 |
| 圖書資訊館 | B1F | 2,988,000 | 96 |
| 行政大樓 | 資源回收站前 | 61,908 | 82 |

二、本校窗型、分離式冷氣機數量統計表

| 年度機型 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窗型 冷氣機 | 239 | 26 | 24 | 38 | 17 | 33 | 14 | 0 | 4 | 7 |
| 分離式 冷氣機 | 55 | 45 | 75 | 65 | 56 | 57 | 219 | 399 | 55 | 553 |
| 小計 | 294 | 71 | 99 | 103 | 73 | 90 | 233 | 399 | 59 | 560 |
| 合計 | 1,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、本校耗能（電、水、油）情形統計：

- 用電統計

| 年度 | 尖峰用電度數 | 半尖峰用電度數 | 週六半尖峰用電度數 | 離峰用電度數 | 總用電 度數 | 基本電費 | 流動電費 | 超約 電費 | 功因調整費 | 電費總額 (含稅) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 5598800 | 803600 |  | 2850133 | 9252533 | 5710382.8 | 16497025 | 339772.9 | -629022 | 21,918,159.1 |
| 97 | 5758400 | 791321 |  | 2739925 | 9289646 | 5686200.3 | 18305046.3 | 847028.4 | -674825 | 24163449.7 |
| 98 | 6186800 | 751200 |  | 3059200 | 9997200 | 6381027 | 24582551.3 | 164730.3 | -885368 | 30,242,941.1 |
| 99 | 7088800 | 198400 | 998400 | 3472000 | 11757600 | 7278431.4 | 29031987.6 | 70455.7 | -995519 | 35385355.7 |
| 100 | 1252800 | 5568800 | 980400 | 3462000 | 11264000 | 7278431.4 | 26237609.2 | 149482 | -931177 | 32734345.7 |
| 101 | 1172800 | 5556400 | 920400 | 3300000 | 10949600 | 7190513 | 26858294.3 | 112981.2 | -926672.2 | 33235116.3 |
| 102 | 1250000 | 5735600 | 1034000 | 3465200 | 11484800 | 12594215.6 | 30464106.6 | 34913.2 | -1070349.5 | 36367520 |

- 用水統計

| 年度 | 用水度數 | 水費(含稅) | 水源保育（元） | 總計（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 103,529 | 1,134,808 | 53,534 | 1,188,342 |
| 97 | 123,349 | 1,499,687 | 70,863 | 1,570,550 |
| 98 | 97,594 | 1,188,697 | 56,054 | 1,244,751 |
| 99 | 66,993 | 819,188 | 38,458 | 857,646 |
| 100 | 55,673 | 682,498 | 31,948 | 714,446 |
| 101 | 48,226 | 592,575 | 27,667 | 620,242 |
| 102 | 67,150 | 821,017 | 38,548 | 859,565 |

- 用油統計

| 車號 年份 | 5922-WE |  |  | 3127-SF |  |  | 6680-C9 |  |  |  |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加油金額(98) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 加油金額(92) | 公里 | 公升 | 瓦斯 公升 | 瓦斯 金額 | 公升 總計 | 備 註(金額) |
| 100年 | 26,696 | 6904 | 810.43 | 70,459 | 16567 | 2238.7 | 30,575 | 11566 | 954.91 | 123.009 | 2,383 | 4004.04 | 9097 |
| 101年 | 43,969 | 12661 | 1242.85 | 86,303 | 21149 | 2641.46 | 40,256 | 13826 | 1167.97 | 74.123 | 1,646 | 5052.28 | 170528 |
| 102年 | 52,692 | 13851 | 1430.2 | 73,119 | 17926 | 2191.61 | 39,724 | 12699 | 1144.12 | 0 | 0 | 4765.93 | 165535 |

陸、計畫階段與時程

本校短期節能目標：（以96年為基準年，104年降低10％）

本計畫區分為：近程、中程及長程三階段；近程階段自103年度起至105年度止；中程階段自106年度起至108年度止；長程階段自109年度起至111年度止。

一、近程(103~105年)：

(一)節電：

      - 節約用電採責任分區管理制度，各執行單位使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立節能措施責任區域負責人名單，負責責任區域之空調溫度調控與照明開關，節約用油由專人管控。

      - 用電量、用水量、用油量及用紙量應與前一年度同期作比較，除特殊理由外，應保持負成長。

      - 洽專業顧問公司（如節能技術服務業、工程顧問業等）進行節能診斷，瞭解其節能潛力，並依診斷建議確實編列預算執行改善。

      - 培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

      - 定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

      - 定期進行設備系統維護檢查。設備系統維護檢查項目及頻率表。

      - 優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。

      - 新建、增建、改建或修建之建築工程，應採用綠建築之規劃設計，將節約能源列入考量，並優先設置太陽光電發電設備。

      - 將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

      - 張貼「四省」標語或提醒標示。

      - 舉辦機關（學校）內部「四省」節能競賽活動。

(二)衣著

夏季上班時除特定場所（就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

(三)空調

- 高耗能的圖資大樓，深入檢討目前冷氣供應的分配計設，於送風區末端各分區設置VAV BOX，再依區域所設定的條件供應適當的風量，另外在許多不需供應冷氣的空間亦可減少到最低的送風量。部分獨立的區域可考慮使用裝設空調系統。

- 採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

- 連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。

- 在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

- 利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

- 空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

- 每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

- 每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

- 中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。

- 裝有中央空調系統設備者，由專業技師或廠商評估後優先考量設置能源管理監控系統，對冰水主機、通風系統，以及其他重要用電設備如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

- 定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

- 上午10時後且室外溫度超過28℃時，始得開啟中央空調冰水主機，下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

- 逐步汰換老舊冷氣機：93年度購置之冷氣機。

(四)照明：

  - 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

  - 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

  - 採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

  - 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

  - 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

  - 依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

  - 中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

  - 照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

  - 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，全面汰換省電LED產品。

  - 無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。傳統緊急避難指示燈、緊急照明燈、避難出口標示燈等，更換為LED燈具。

  - 校園路燈及指示燈逐步更換為具定時及感光型智慧控制照度的LED燈具。

  - 籃球場照明燈具、圍牆路燈更換為高效率之LED燈具。

  - 傳統燈具更換為T5節能燈具：機械工程館、工業工程館。

(五)電梯：

- 推行步行運動，鼓勵各大樓3樓以下不搭乘電梯，貨梯採刷卡管制，無障礙電梯與貨梯共用者，暫不管制。

- 有2部以上電梯者，上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

- 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

- 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

- 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

(六)電力系統：

- 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

- 與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因數（應達99%以上），以減少電費支出。

- 建構本校能資源管理系統。

(七)事務機器與電腦機房：

- 設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

- 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

- 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 辦公空間不得使用非公務用電器。

- 新設或增修電腦機房，建議採用冷熱通道氣流模式，以降低冷熱空氣混合比例，減少空調用電。

- 電腦機房機櫃的入口溫度應介於20~25℃之間，相對濕度應介於40~55%之間。

- 電腦機房之不斷電系統應裝置適當容量或選用模組化設計。

- 新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計，並應優先考量設置太陽能光電發電設備。

(八)省水：

- 水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

- 使用窗型冷氣機者，應回收冷凝水供澆灌、洗滌之用。

- 馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

- 禁止以水管直接噴水洗車。

- 新建或改(擴)建廳舍，應符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水貯蓄利用及生活雜排水回收利用等節水工程措施。

- 缺水期間除優先換裝馬桶大號、小號兩段式沖水配件、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏外，並減少花圃澆灌用水。

- 新建、擴建辦公室或進行整體改造，應採節約用水及二元供水系統(即自來水及生活雜排水分別使用之管線)之規劃設計。

- 用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。

(九)省油：

- 購置及汰換設備、器具及車輛：應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。

- 公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。

- 員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

- 減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

- 車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。

- 定期記錄管控公務車輛之用油量。

- 車輛省油駕駛應遵循事項：

- 定期維修保養及檢驗。

- 儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。

- 車輛避免急煞車及急速起動。

- 減少車上不必要之載重。

- 車輛胎壓維持原廠建議值。

- 停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

(十)省紙：

- 公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

- 推動使用公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

- 召開會議時，儘量使用本校無紙化會議室。

(十一)教育訓練：

- 將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討(習)會。

- 張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

- 舉辦內部節能競賽活動，鼓勵全員參與落實節約能源。

(十二)建置ISO-50001國際能源管理系統：ISO-50001能源管理系統標準的目的，包括建立系統和程序以改善能源績效，能源績效則包括能源效率、使用、消耗及強度等各方面皆適宜，藉由系統化的能源管理，導致降低能源成本、減少溫室氣體排放量和其他環境衝擊。

二、中程計畫(106~108年)：

(一)建置課表管理系統：為整合教務處排課系統與國秀樓普通教室供電（含空調、照明）有效管控，擬建置課表管理系統，未來於表訂教室時間前5分鐘送電，於下課後10分鐘將電源切斷。

(二)利用本校能資源管理系統進行管考：開放本校能資源管理系統供各系所依權限查詢該系所用水、電資料，讓各系所掌握該系用電狀況，並設定節能目標值，逐年減少用電。

(三)各研究室、實驗室裝設數位電表：各系所可掌握所屬空間之用電狀況，分析耗能情形，做為該系所節能改善參考。

(四)學生宿舍落成使用後，檢討空調使用狀況進行節能評估，做為後續節能管理建議。

(五)鼓勵全校師生改用電動車，並建構全校定點充電站。

(六)老舊冷氣機更新：94、95年度購置之冷氣機，已達報廢年限且效率低，擬重新檢視空間大小，並填入新購冷氣機試算表試算後，依所需容量採購合適之冷氣機機型，且需選購高效率具環保及節能標章之冷氣機，並要求廠商將最低可調溫度設定為26℃。

(七)老舊大樓空調冰水主機更新：行政大樓冰水主機已達報廢年限，且效率低，擬汰換為變頻式冰水主機。

三、長程計畫(109~111年)：

(一)利用本校能資源監控系統，全面管控大樓及系所用水、電，訂定獎勵辦法，鼓勵各單位力行節能。

(二)依ISO-50001國際能源管理系統進行能源改善依據：ISO-50001能源管理系統建置後，包括建立系統和程序以改善能源績效，能源績效則包括能源效率、使用、消耗及強度等各方面皆適宜，藉由系統化的能源管理，導致降低能源成本、減少溫室氣體排放量和其他環境衝擊。

(三)建置全校照明管理系統，由管理系統自訂排程有效掌控全校公共區域照明，以達節能目的。

(四)風光互補之LED路燈建置：新校區已進入環評階段，未來所需夜間路燈照明數量相當可觀，可使用具風光互補之LED路燈，並將所產生之電力加以儲能，以達節能之效。

(五)於各大樓頂樓建置太陽能發電系統：中部地區全年日照數較北部多，適合發展太陽能發電，若於各大樓頂樓建置太陽能發電系統，可將所產生之電力儲能，並結合民間太陽能光電系統業者，開放校園各大樓層頂面積或新校區空曠地區，出租給業者，設置太陽能發電系統，業者可將發電電力賣給台電或將電力饋入電網提供校園尖鋒負載所需，降低校園的契約容量。

(六)建置再生能源混合供電系統，匯集太陽能、風力發電等再生能源電力與市電併聯運用。

(七)新校區的停車場車設置太陽能發電系統、儲電系統及充電站，以供應校園間移動所使用的電動車所需電力。

柒、經費來源

由總務處於欲執行項目之前二年評估概算，欲執行項目之前一年正式編列預算，適時提出經費需求申請。

捌、訂定與修正

本計畫經本校能源管理委員會、校務發展委員會審議，簽請校長核可後公佈實施，修正時亦同。