國立勤益科技大學

局部排氣定期檢查表(每年)          (112.05.04版)

檢查日期︰    年    月    日

| 系 所 單 位 |  |  | 實 驗 室 名 稱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 備 名 稱 |  |  | 設 備 編 號 |  |  |
| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 部 分 | 檢查 方法 | 檢查 結果 | 檢查結果說明(打Δ或×者) 及應採取之改善措施 |
| 一 | 氣罩 | 應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷 | 目視 |  |  |
|  |  | 應無被移動(未復原定位) | 目視 |  |  |
|  |  | 吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物 | 目視 |  |  |
|  |  | 濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能 | 目視 |  |  |
| 二 | 導管 | 外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷 | 目視 |  |  |
|  |  | 內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形 | 目視 |  |  |
|  |  | 擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好 | 實測 |  |  |
|  |  | 所有接觸之部份(如螺栓帽、墊圈等)應良好 | 目視 |  |  |
|  |  | 測定孔應順暢開閉 | 實測 |  |  |
| 三 | 排氣機及電動機 | 機殼外表應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷 | 目視 |  |  |
|  |  | 機殼內面、葉片及導流板應無磨損、腐蝕或粉塵聚積 | 目視 |  |  |
|  |  | 軸承應無異音(有注油) | 實測 |  |  |
| 四 | 傳動皮帶 | 傳動輪、皮帶應無損傷、偏心及鬆動等情形 | 目視 |  |  |
| 五 | 吸氣排氣之能力 | 排氣機之排風量應符合規定 | 實測(儀表量測) |  |  |
|  |  | 控制風速(公尺/每秒)或靜壓值(壓差) | 實測(儀表量測) |  |  |
| 六 | 其他保持性能之必要事項 | 應無外來氣流影響氣罩效率 | 目視 |  |  |
|  |  | 氣罩中應無堆積塵埃 | 目視 |  |  |
|  |  | 護罩及其安裝部之狀況應良好 | 目視 |  |  |
|  |  | 控制盤之狀況應良好 | 實測 |  |  |
|  |  | 馬達應無故障或異聲 | 實測 |  |  |
| 說 明 | 一.依「職業安全衛生管理辦法」第40條規定辦理，每年定期檢查1次，紀錄保存3年。 二.檢查結果欄︰正常(ˇ)，有必要加以特別保養(Δ)，異常須送修或改善(×)，無此項(—)。 三.打Δ或×者，請填寫檢查結果說明及應採取之改善措施。 |  |  |  |  |

檢查人員︰                                  場所負責人︰